## 設備別特徴量(2021)修正
| 型番 | 型番 | 方角 | フロア | 用途 | 冷房定格電力kW | 50%容量時定格冷房電力kW | 暖房定格電力kW | 冷房定格能力kW | 50%容量時冷房能力kW | 暖房定格能力kW | 処理面積 | 定格5%発揮時間数(冷房) | 定格5%発揮時間数(暖房) | 全負荷運転時間数(冷房) | 全負荷運転時間数(暖房) | 夏期平均設定温度 | 夏期最高設定温度 | 夏期最低設定温度 | 夏期最高設定温度-夏期平均設定温度 | 夏期平均設定温度-夏期最低設定温度 | 夏期最高設定温度-夏期最低設定温度 | 冬期平均設定温度 | 冬期最高設定温度 | 冬期最低設定温度 | 冬期最高設定温度-冬期平均設定温度 | 冬期平均設定温度-冬期最低設定温度 | 冬期最高設定温度-冬期最低設定温度 | 年平均設定温度 | 年最高設定温度 | 年最低設定温度 | 年最高設定温度-年平均設定温度 | 年平均設定温度-年最低設定温度 | 年最高設定温度-年最低設定温度 | 夏期平均室内温度 | 夏期最高室内温度 | 夏期最低室内温度 | 夏期最高室内温度-夏期平均室内温度 | 夏期平均室内温度-夏期最低室内温度 | 夏期最高室内温度-夏期最低室内温度 | 冬期平均室内温度 | 冬期最高室内温度 | 冬期最低室内温度 | 冬期最高室内温度-冬期平均室内温度 | 冬期平均室内温度-冬期最低室内温度 | 冬期最高室内温度-冬期最低室内温度 | 年平均室内温度 | 年最高室内温度 | 年最低室内温度 | 年最高室内温度-年平均室内温度 | 年平均室内温度-年最低室内温度 | 年最高室内温度-年最低室内温度 | 夏期入力比 | 冬期入力比
EHPK-1 | RXYP450AA | 1 | 共用 | 1~4 | 共用 | 13.6 | 6.23 | 13.5 | 45 | 22.5 | 50 |  | 1194 | 1287 | 0 | 0 | 25.0931 | 26 | 23.3333 | 0.90688 | 1.7598 | 2.6667 | 26.1921 | 27.0833 | 24.6667 | 0.89127 | 1.5254 | 2.4167 | 25.4644 | 28.5833 | 23.3333 | 3.119 | 2.131 | 5.25 | 26.1324 | 29.5 | 20.4333 | 3.3676 | 5.6991 | 9.0667 | 20.9022 | 30.7667 | 13.5333 | 9.8645 | 7.3688 | 17.2333 | 23.4348 | 31.6333 | 0 | 8.1985 | 23.4348 | 31.6333 | 0.0037415 | 0.0079086
EHPK-2 | RXYP224AA | 2 | 共用 | 2~4 | 共用 | 5.24 | 2.29 | 6.33 | 22.4 | 11.2 | 25 |  | 131 | 174 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.0002 | 26.6667 | 25 | 1.6665 | 0.00019041 | 1.6667 | 25.6047 | 29.4333 | 18.1333 | 3.8286 | 7.4714 | 11.3 | 20.4151 | 27.2667 | 13.4 | 6.8516 | 7.0151 | 13.8667 | 22.9114 | 29.9 | 0 | 6.9886 | 22.9114 | 29.9 | 0.0016223 | 0.0015145
EHPK-3 | RXYP224AA | 2 | 共用 | 5~6 | 共用 | 5.24 | 2.29 | 6.33 | 22.4 | 11.2 | 25 |  | 130 | 153 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.2423 | 32.8 | 19.8667 | 5.5577 | 7.3756 | 12.9333 | 17.9864 | 26.9 | 11.6667 | 8.9136 | 6.3198 | 15.2333 | 22.5887 | 32.8 | 0 | 10.2113 | 22.5887 | 32.8 | 0.0016099 | 0.0013317
GHEX-1 | RXYP224AA | 2 | 共用 | 1 | 外気処理 | 5.24 | 2.29 | 6.33 | 22.4 | 11.2 | 25 |  | 581 | 789 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7745 | 29.6667 | 17.7 | 3.8922 | 8.0745 | 11.9667 | 18.0785 | 30.2 | 10.9667 | 12.1215 | 7.1118 | 19.2333 | 22.1258 | 34.2667 | 0 | 12.1408 | 22.1258 | 34.2667 | 0.014503 | 0.017657
GHEX-2 | RXYP140AA | 3 | 共用 | 2~3 | 外気処理 | 3.36 | 1.54 | 3.88 | 14 | 7 | 16 |  | 517 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7593 | 31.95 | 21.95 | 6.1907 | 3.8093 | 10 | 17.3483 | 24.5 | 10.65 | 7.1517 | 6.6983 | 13.85 | 21.7245 | 31.95 | 0 | 10.2255 | 21.7245 | 31.95 | 0.018936 | 0.029049
GHEX-3 | RXYP140AA | 3 | 共用 | 2~3 | 外気処理 | 3.36 | 1.54 | 3.88 | 14 | 7 | 16 |  | 488 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8435 | 30.85 | 21.1 | 5.0065 | 4.7435 | 9.75 | 18.5089 | 24 | 11.95 | 5.4911 | 6.5589 | 12.05 | 22.1919 | 30.85 | 0 | 8.6581 | 22.1919 | 30.85 | 0.021731 | 0.030698
GHEX-4 | RXYP140AA | 3 | 共用 | 4 | 外気処理 | 3.36 | 1.54 | 3.88 | 14 | 7 | 16 |  | 373 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.225 | 31.3542 | 20.675 | 5.1292 | 5.55 | 10.6792 | 17.8213 | 26.9875 | 10.7542 | 9.1662 | 7.0671 | 16.2333 | 22.1332 | 32.5042 | 0 | 10.371 | 22.1332 | 32.5042 | 0.012563 | 0.0036459
GHEX-5 | RXYP140AA | 3 | 共用 | 5~6 | 外気処理 | 3.36 | 1.54 | 3.88 | 14 | 7 | 16 |  | 640 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5225 | 32.95 | 21.95 | 5.4275 | 5.5725 | 11 | 17.3494 | 29.25 | 9.45 | 11.9006 | 7.8994 | 19.8 | 22.4905 | 32.95 | 0 | 10.4595 | 22.4905 | 32.95 | 0.026923 | 0.028888
EHP1-1 | RXYP690AA | 4 | 南東 | 1 | 研修室 | 19.5 | 8.93 | 21 | 69 | 34.5 | 77.5 |  | 1117 | 1380 | 5 | 0 | 25.158 | 27.4 | 20 | 2.242 | 5.158 | 7.4 | 27.3733 | 30 | 20.6 | 2.6267 | 6.7733 | 9.4 | 25.9229 | 30 | 20 | 4.0771 | 5.9229 | 10 | 25.3474 | 27.82 | 20.06 | 2.4726 | 5.2874 | 7.76 | 24.0888 | 37.94 | 0 | 13.8512 | 24.0888 | 37.94 | 24.6879 | 38.12 | 0 | 13.4321 | 24.6879 | 38.12 | 0.004784 | 0.0075689
EHP1-2 | RXYP450AA | 1 | 北西 | 1 | 応接室 | 13.6 | 6.23 | 13.5 | 45 | 22.5 | 50 |  | 1432 | 1788 | 0 | 1 | 25.5717 | 28 | 21.25 | 2.4283 | 4.3217 | 6.75 | 27.2074 | 30 | 21.75 | 2.7926 | 5.4574 | 8.25 | 25.8845 | 30 | 20 | 4.1155 | 5.8845 | 10 | 25.9834 | 28.2 | 19 | 2.2166 | 6.9834 | 9.2 | 24.0277 | 33.85 | 14 | 9.8223 | 10.0277 | 19.85 | 25.068 | 34.6833 | 0 | 9.6153 | 25.068 | 34.6833 | 0.0063203 | 0.01623
EHP1-3 | RXYP500AA | 5 | 北東 | 1 | 受付 | 15.9 | 7.28 | 16.6 | 50 | 25 | 56 |  | 2900 | 2773 | 0 | 0 | 25.8928 | 28.25 | 22.5 | 2.3572 | 3.3928 | 5.75 | 28.2875 | 30 | 23.5 | 1.7125 | 4.7875 | 6.5 | 26.6557 | 30 | 21 | 3.3443 | 5.6557 | 9 | 25.7039 | 27.8 | 20 | 2.0961 | 5.7039 | 7.8 | 23.9252 | 30.875 | 14.675 | 6.9498 | 9.2502 | 16.2 | 24.7172 | 31.2 | 0 | 6.4828 | 24.7172 | 31.2 | 0.0075908 | 0.01216
EHP2-1 | RXYP450AA | 1 | 南西 | 2 | 事務室 | 13.6 | 6.23 | 13.5 | 45 | 22.5 | 50 |  | 1137 | 1216 | 0 | 2 | 25.982 | 27 | 24.6667 | 1.018 | 1.3153 | 2.3333 | 24.7222 | 28 | 20 | 3.2778 | 4.7222 | 8 | 25.4148 | 28 | 20 | 2.5852 | 5.4148 | 8 | 26.2589 | 28.2667 | 15.4333 | 2.0077 | 10.8256 | 12.8333 | 24.2475 | 39.8667 | 10.2333 | 15.6191 | 14.0142 | 29.6333 | 25.1862 | 39.8667 | 0 | 14.6805 | 25.1862 | 39.8667 | 0.0049974 | 0.0093761
EHP2-2 | RXYP730AA | 6 | 南東 | 2 | 事務室 | 21.4 | 9.8 | 23.7 | 73 | 36.5 | 82.5 |  | 1305 | 812 | 20 | 1 | 24.7195 | 28 | 20.6 | 3.2805 | 4.1195 | 7.4 | 24.9272 | 28.8 | 20 | 3.8728 | 4.9272 | 8.8 | 24.8364 | 29.4 | 20 | 4.5636 | 4.8364 | 9.4 | 25.25 | 27.82 | 13.7 | 2.57 | 11.55 | 14.12 | 24.6585 | 41.32 | 15.7 | 16.6615 | 8.9585 | 25.62 | 24.8386 | 41.32 | 0 | 16.4814 | 24.8386 | 41.32 | 0.007303 | 0.0042964
EHP2-3 | RXYP335AA | 7 | 北西 | 2 | 事務室 | 10.1 | 4.63 | 10.1 | 33.5 | 16.75 | 37.5 |  | 1336 | 1132 | 0 | 1 | 25.2782 | 26 | 24 | 0.72182 | 1.2782 | 2 | 24.5344 | 25 | 22.5 | 0.46556 | 2.0344 | 2.5 | 24.9623 | 27 | 22 | 2.0377 | 2.9623 | 5 | 25.6754 | 27.7 | 18.7 | 2.0246 | 6.9754 | 9 | 23.5172 | 39.6 | 8.2 | 16.0828 | 15.3172 | 31.4 | 24.624 | 41.25 | 0 | 16.626 | 24.624 | 41.25 | 0.0088132 | 0.010963
EHP2-4 | RXYP615AA | 8 | 北東 | 2 | 事務室 | 16.3 | 7.47 | 18 | 61.5 | 30.75 | 69 |  | 1714 | 1404 | 0 | 4 | 25.2352 | 27.75 | 24.25 | 2.5148 | 0.98523 | 3.5 | 21.205 | 26 | 16.25 | 4.795 | 4.955 | 9.75 | 23.5955 | 28 | 16.25 | 4.4045 | 7.3455 | 11.75 | 25.6057 | 27.625 | 16.25 | 2.0193 | 9.3557 | 11.375 | 23.7685 | 35.7 | 14.65 | 11.9315 | 9.1185 | 21.05 | 24.614 | 35.9 | 0 | 11.286 | 24.614 | 35.9 | 0.0073949 | 0.0053629
EHP2-5 | RXYP335AA | 7 | 北西 | 2 | 事務室 | 10.1 | 4.63 | 10.1 | 33.5 | 16.75 | 37.5 |  | 1155 | 1136 | 0 | 0 | 25.0565 | 25.5 | 22.5 | 0.44348 | 2.5565 | 3 | 24.1493 | 25 | 20.5 | 0.85072 | 3.6493 | 4.5 | 24.5293 | 25.5 | 20.5 | 0.9707 | 4.0293 | 5 | 25.3289 | 30.75 | 15.75 | 5.4211 | 9.5789 | 15 | 23.4981 | 40.35 | 4.9 | 16.8519 | 18.5981 | 35.45 | 24.3687 | 40.35 | 0 | 15.9813 | 24.3687 | 40.35 | 0.0071589 | 0.010667
EHP2-6 | RXYP224AA | 2 | 南西 | 2 | 事務室 | 5.24 | 2.29 | 6.33 | 22.4 | 11.2 | 25 |  | 774 | 879 | 13 | 12 | 25.7975 | 28 | 20 | 2.2025 | 5.7975 | 8 | 24.9418 | 30 | 18 | 5.0582 | 6.9418 | 12 | 25.221 | 30 | 18 | 4.779 | 7.221 | 12 | 26.0442 | 28.8 | 21 | 2.7558 | 5.0442 | 7.8 | 22.365 | 28.1 | 1.5 | 5.735 | 20.865 | 26.6 | 24.1897 | 28.8 | 0 | 4.6103 | 24.1897 | 28.8 | 0.016008 | 0.018696
EHP3-1 | RXYP450AA | 1 | 南西 | 3 | 事務室 | 13.6 | 6.23 | 13.5 | 45 | 22.5 | 50 |  | 1046 | 126 | 0 | 0 | 23.2403 | 25.6667 | 22 | 2.4263 | 1.2403 | 3.6667 | 22.0668 | 26 | 20 | 3.9332 | 2.0668 | 6 | 22.88 | 26 | 20 | 3.12 | 2.88 | 6 | 24.6633 | 27 | 9.0667 | 2.3367 | 15.5966 | 17.9333 | 22.7488 | 31.4 | 18.7667 | 8.6512 | 3.9821 | 12.6333 | 23.8828 | 31.4 | 0 | 7.5172 | 23.8828 | 31.4 | 0.0059203 | 0.000465
EHP3-2 | RXYP730AA | 6 | 南東 | 3 | 事務室 | 21.4 | 9.8 | 23.7 | 73 | 36.5 | 82.5 |  | 1110 | 476 | 33 | 0 | 23.0223 | 24.6 | 21.4 | 1.5777 | 1.6223 | 3.2 | 19.4608 | 27 | 16 | 7.5392 | 3.4608 | 11 | 21.7814 | 27 | 16 | 5.2186 | 5.7814 | 11 | 24.8042 | 27.2 | 17.88 | 2.3958 | 6.9242 | 9.32 | 22.3276 | 36.42 | 14.28 | 14.0924 | 8.0476 | 22.14 | 23.6224 | 36.8 | 0 | 13.1776 | 23.6224 | 36.8 | 0.0077531 | 0.0015734
EHP3-3 | RXYP335AA | 7 | 北西 | 3 | 製本室 | 10.1 | 4.63 | 10.1 | 33.5 | 16.75 | 37.5 |  | 1299 | 982 | 516 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0005 | 24 | 20 | 3.9995 | 0.00045704 | 4 | 24.2324 | 27.35 | 17.25 | 3.1176 | 6.9824 | 10.1 | 20.4591 | 23.6 | 12.15 | 3.1409 | 8.3091 | 11.45 | 22.3087 | 27.35 | 0 | 5.0413 | 22.3087 | 27.35 | 0.034339 | 0.0054858
EHP3-4 | RXYP615AA | 8 | 北東 | 3 | 製本室 | 16.3 | 7.47 | 18 | 61.5 | 30.75 | 69 |  | 1471 | 1256 | 980 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0008 | 27 | 20 | 6.9992 | 0.00079982 | 7 | 24.8983 | 27.8 | 17.45 | 2.9017 | 7.4483 | 10.35 | 20.628 | 24.4 | 13.125 | 3.772 | 7.503 | 11.275 | 22.6947 | 28.025 | 0 | 5.3303 | 22.6947 | 28.025 | 0.030901 | 0.0038147
EHP3-5 | RXYP335AA | 7 | 北西 | 3 | 製本室 | 10.1 | 4.63 | 10.1 | 33.5 | 16.75 | 37.5 |  | 1276 | 482 | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0002 | 22 | 20 | 1.9998 | 0.00022852 | 2 | 23.7752 | 28.2 | 13.45 | 4.4248 | 10.3252 | 14.75 | 19.1325 | 22.3 | 11.85 | 3.1675 | 7.2825 | 10.45 | 21.407 | 28.2 | 0 | 6.793 | 21.407 | 28.2 | 0.021639 | 0.0019059
EHP3-6 | RXYP224AA | 2 | 南西 | 3 | 事務室 | 5.24 | 2.29 | 6.33 | 22.4 | 11.2 | 25 |  | 1042 | 163 | 1 | 0 | 22.9771 | 24 | 22 | 1.0229 | 0.97712 | 2 | 21.0334 | 25 | 20 | 3.9666 | 1.0334 | 5 | 22.5592 | 28 | 20 | 5.4408 | 2.5592 | 8 | 24.4278 | 27.3 | 19.1 | 2.8722 | 5.3278 | 8.2 | 21.6872 | 28.1 | 17.4 | 6.4128 | 4.2872 | 10.7 | 23.3182 | 28.1 | 0 | 4.7818 | 23.3182 | 28.1 | 0.024892 | 0.0014362
EHP4-1 | RXYP450AA | 1 | 南西 | 4 | 事務室 | 13.6 | 6.23 | 13.5 | 45 | 22.5 | 50 |  | 1355 | 671 | 9 | 0 | 25.8755 | 26.3333 | 22.3333 | 0.45781 | 3.5422 | 4 | 25.5748 | 26.6667 | 22.3333 | 1.0918 | 3.2415 | 4.3333 | 25.7137 | 28 | 21.3333 | 2.2863 | 4.3803 | 6.6667 | 26.4834 | 28.9 | 0 | 2.4166 | 26.4834 | 28.9 | 24.431 | 40.9333 | 17.3 | 16.5023 | 7.131 | 23.6333 | 25.6014 | 40.9333 | 0 | 15.3319 | 25.6014 | 40.9333 | 0.0073703 | 0.0029619
EHP4-2 | RXYP730AA | 6 | 南東 | 4 | 事務室 | 21.4 | 9.8 | 23.7 | 73 | 36.5 | 82.5 |  | 1247 | 703 | 2 | 0 | 25.8782 | 26.8 | 23.4 | 0.92179 | 2.4782 | 3.4 | 23.1657 | 27.2 | 19.4 | 4.0343 | 3.7657 | 7.8 | 24.7172 | 27.6 | 19.4 | 2.8828 | 5.3172 | 8.2 | 26.2977 | 29.22 | 14.04 | 2.9223 | 12.2577 | 15.18 | 25.0447 | 40.9 | 18.02 | 15.8553 | 7.0247 | 22.88 | 25.6181 | 40.9 | 0 | 15.2819 | 25.6181 | 40.9 | 0.0047187 | 0.002765
EHP4-3 | RXYP335AA | 7 | 北西 | 4 | 事務室 | 10.1 | 4.63 | 10.1 | 33.5 | 16.75 | 37.5 |  | 1292 | 1399 | 0 | 0 | 26.4467 | 27.5 | 25.5 | 1.0533 | 0.94672 | 2 | 26.4969 | 30 | 24 | 3.5031 | 2.4969 | 6 | 26.1547 | 30 | 21 | 3.8453 | 5.1547 | 9 | 27.815 | 33.3 | 18.85 | 5.485 | 8.965 | 14.45 | 21.5212 | 40.45 | 0.85 | 18.9288 | 20.6712 | 39.6 | 24.3302 | 40.45 | 0 | 16.1198 | 24.3302 | 40.45 | 0.012729 | 0.01798
EHP4-4 | RXYP615AA | 8 | 北東 | 4 | 事務室 | 16.3 | 7.47 | 18 | 61.5 | 30.75 | 69 |  | 1435 | 1723 | 80 | 34 | 26.4177 | 27.5 | 24.5 | 1.0823 | 1.9177 | 3 | 23.8691 | 30 | 21.25 | 6.1309 | 2.6191 | 8.75 | 24.2306 | 30 | 20 | 5.7694 | 4.2306 | 10 | 27.6817 | 33.15 | 16.95 | 5.4683 | 10.7317 | 16.2 | 22.8794 | 40.725 | 9.175 | 17.8456 | 13.7044 | 31.55 | 24.9635 | 40.725 | 0 | 15.7615 | 24.9635 | 40.725 | 0.010402 | 0.011465
EHP4-5 | RXYP335AA | 7 | 北西 | 4 | 事務室 | 10.1 | 4.63 | 10.1 | 33.5 | 16.75 | 37.5 |  | 994 | 1539 | 0 | 11 | 26.1759 | 28.25 | 21 | 2.0741 | 5.1759 | 7.25 | 26.8537 | 30 | 24 | 3.1463 | 2.8537 | 6 | 26.3064 | 30 | 22.5 | 3.6936 | 3.8064 | 7.5 | 27.3644 | 31.5 | 17.9 | 4.1356 | 9.4644 | 13.6 | 23.7674 | 37.5 | 8.5 | 13.7326 | 15.2674 | 29 | 25.0638 | 38.5 | 0 | 13.4362 | 25.0638 | 38.5 | 0.0077771 | 0.026519
EHP4-6 | RXYP224AA | 2 | 南西 | 4 | 事務室 | 5.24 | 2.29 | 6.33 | 22.4 | 11.2 | 25 |  | 1157 | 650 | 75 | 0 | 25.8019 | 29 | 23 | 3.1981 | 2.8019 | 6 | 25.7342 | 30 | 22 | 4.2658 | 3.7342 | 8 | 25.7733 | 30 | 22 | 4.2267 | 3.7733 | 8 | 26.5466 | 28.9 | 19.2 | 2.3534 | 7.3466 | 9.7 | 23.2258 | 27.1 | 17.4 | 3.8742 | 5.8258 | 9.7 | 25.1363 | 31.1 | 0 | 5.9637 | 25.1363 | 31.1 | 0.034191 | 0.014111
EHP5-1 | RXYP560AA | 9 | 南西 | 5 |  | 15.4 | 7.05 | 16.7 | 56 | 28 | 63 |  | 1473 | 325 | 27 | 0 | 22.2241 | 25.6 | 18 | 3.3759 | 4.2241 | 7.6 | 22.8336 | 27.6 | 18 | 4.7664 | 4.8336 | 9.6 | 22.6731 | 28.4 | 18 | 5.7269 | 4.6731 | 10.4 | 25.6143 | 29.46 | 14.6 | 3.8457 | 11.0143 | 14.86 | 20.8746 | 30.66 | 12.5 | 9.7854 | 8.3746 | 18.16 | 23.4203 | 31.84 | 0 | 8.4197 | 23.4203 | 31.84 | 0.007332 | 0.00044292
EHP5-2 | RXYP730AA | 6 | 南東 | 5 |  | 21.4 | 9.8 | 23.7 | 73 | 36.5 | 82.5 |  | 1401 | 1189 | 7 | 0 | 25.0413 | 27.4 | 21.8 | 2.3587 | 3.2413 | 5.6 | 23.6902 | 28 | 18 | 4.3098 | 5.6902 | 10 | 24.3753 | 29.4 | 17.8 | 5.0247 | 6.5753 | 11.6 | 25.8954 | 29.58 | 17.34 | 3.6846 | 8.5554 | 12.24 | 23.7561 | 36.5 | 16.74 | 12.7439 | 7.0161 | 19.76 | 24.8068 | 37.28 | 0 | 12.4732 | 24.8068 | 37.28 | 0.0074688 | 0.0054874
EHP5-3 | RXYP224AA | 2 | 南西 | 5 |  | 5.24 | 2.29 | 6.33 | 22.4 | 11.2 | 25 |  | 628 | 776 | 0 | 0 | 25.3323 | 27 | 22 | 1.6677 | 3.3323 | 5 | 22.9749 | 27 | 21.5 | 4.0251 | 1.4749 | 5.5 | 24.2006 | 27 | 20.5 | 2.7994 | 3.7006 | 6.5 | 27.4722 | 32.8 | 18.4 | 5.3278 | 9.0722 | 14.4 | 20.0621 | 28.35 | 13.35 | 8.2879 | 6.7121 | 15 | 23.8204 | 32.8 | 0 | 8.9796 | 23.8204 | 32.8 | 0.013424 | 0.013405
EHP6-1 | RXYP500AA | 5 | 南西 | 6 |  | 15.9 | 7.28 | 16.6 | 50 | 25 | 56 |  | 1518 | 1269 | 0 | 0 | 25.1982 | 27.5 | 22.25 | 2.3018 | 2.9482 | 5.25 | 24.4214 | 29.25 | 19.875 | 4.8286 | 4.5464 | 9.375 | 24.745 | 29.625 | 19.25 | 4.88 | 5.495 | 10.375 | 27.8358 | 35.0375 | 0 | 7.2017 | 27.8358 | 35.0375 | 20.8538 | 30.075 | 0 | 9.2212 | 20.8538 | 30.075 | 24.2191 | 35.0375 | 0 | 10.8184 | 24.2191 | 35.0375 | 0.0058247 | 0.0058536
EHP6-2 | RXYP800AA | 10 | 南東 | 6 |  | 24.5 | 11.2 | 26.1 | 80 | 40 | 90 |  | 928 | 1458 | 0 | 0 | 24.2761 | 25.3 | 21.7 | 1.0239 | 2.5761 | 3.6 | 22.6304 | 24.4 | 18.7 | 1.7696 | 3.9304 | 5.7 | 23.2687 | 25.3 | 18.5 | 2.0313 | 4.7687 | 6.8 | 28.5979 | 35.65 | 22.88 | 7.0521 | 5.7179 | 12.77 | 21.5337 | 28.68 | 11.53 | 7.1463 | 10.0037 | 17.15 | 24.9444 | 35.65 | 0 | 10.7056 | 24.9444 | 35.65 | 0.0033117 | 0.0058119
EHP6-3 | RXYP224AA | 2 | 南西 | 6 |  | 5.24 | 2.29 | 6.33 | 22.4 | 11.2 | 25 |  | 308 | 414 | 10 | 6 | 26.2271 | 27 | 24 | 0.77288 | 2.2271 | 3 | 24.5887 | 25.5 | 22 | 0.91133 | 2.5887 | 3.5 | 25.4349 | 27 | 22 | 1.5651 | 3.4349 | 5 | 29.5828 | 37.95 | 22.35 | 8.3672 | 7.2328 | 15.6 | 17.7072 | 27.85 | 9.65 | 10.1428 | 8.0572 | 18.2 | 23.6768 | 37.95 | 0 | 14.2732 | 23.6768 | 37.95 | 0.0071643 | 0.0087361